……….sz.  MELLÉKLET a Gyárfás/2013-……./…. jelű felülvizsgálati jegyzőkönyvhöz

Csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték

a telekhatár és az épületbe belépés helye között

|  | Tárgy | Eltérés a követelményektől | Az eltérés minősítése |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nincs/Van | Eltérés leírása( Megjegyzések | Megfelel | Feltétellel megfelel( | Nem felel meg( |
| 1. | Nyomvonal szabályossága | Nincs | Tervnek megfelel | X |  |  |
| 2. | Védőtávolság, biztonsági övezet | Nincs |  | X |  |  |
| 3. | Anyag, kötésmód, tömítések | Nincs | 1” acélvezeték, hegesztett kötésekkel | X |  |  |
| 5. | Gázmérő (állomás, mérőkör, kerülő vezeték) kialakítás tartozékok védőtávolság védőzóna tömörség | Nincs | Mérő az épület külső falán, lemezházban, a bejárat mellett | X |  |  |
| 6. | Tartozékok alkalmassága záró szerelvények védőcsövezés / szaglócsövek jelzőtáblázás | Nincs |  | X |  |  |
| 7. | Korrózióvédelem. Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége | Van | Korrózióvédelem hiányos, javítandó |  | X |  |
| 8. | Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége | Nincs |  | X |  |  |
| 9. | Fali felállások kialakítása | Nincs |  | X |  |  |
| 10. | Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása | Nincs |  | X |  |  |
| 11. | Tömörség | Nincs | Földfeletti vezeték ………. típusú szivárgás érzékelővel vizsgálva | X |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |